## ROCHEPLANE - DPGF
N° REF | DESIGNATION | U. | Quantité | Prix unitaire | Montant total
ROCHEPLANE
REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU NIVEAU RDC DU BÂTIMENT C
SAINT-MARTIN D'HERES
Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire D.P.G.F.
LOT N°12 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Les études et métrés du présent dossier ont été réalisés sur la base des plans Architecte du 10/04/2024
- NOTA IMPORTANT : L'entreprise a pour obligation de respecter l'intégralité du contenu et de la présentation du présent DPGF. Toute modification incrémentée (intitulé et quantité) induira l'irrecevabilité de l'offre. Des remarques peuvent être indiquées en fin de DPGF afin d'être directement décelable par le Maitre d'Oeuvre.
Le présent DPGF est a fournir en version .xls et .pdf Impérativement par l'entreprise, avec les prix unitaires complétés, sous peine de rejet de son offre
Toutes les modifications mineures (déplacement des équipements, appareillage, ...) en phase « Chantier » sont à la charge de l’adjudicataire du présent lot.
L'entreprise se doit de vérifier auprès de ces fournisseurs l'adéquation des références du matériel préconisé, ainsi que de leurs compatibilités pour une parfaite mise en œuvre
3 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX
3.1 | RAPPEL IMPORTANT | PM
3.2 | LIMITES DE PRESTATIONS | PM
3.3 | TRAVAUX ELECTRICITE
3.3.1 | TRAVAUX PREALABLES
Suivant CCTP
3.3.1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
Prestations dues par le présent lot :
Dépose des installations techniques :
| - Le présent lot doit la consignation, la dépose et l'évacuation des installations existantes non-conservées, conformément au plan | PM
Armoires et coffrets électriques :
| - Sans objet | SO
Eclairages de chantier :
| - Mise en œuvre des éclairages de chantier par hublots IP 44 et/ou des luminaires LEDs étanches IP65, selon les recommandations de l’OPPBTP et au PGC, y compris toutes sujétions de raccordement par câbles U1000R2V | ens | 1
Chauffage de chantier :
| - Sans objet. | SO
Maintenance des installations de chantier :
| - La totalité des prestations de maintenances des installations de chantier ainsi que le remplacement des lampes usagées pendant toute la durée des travaux conformément au PGC | ens | 1
Dépose installations de chantier :
| - La dépose et l’évacuation des installations de chantier en fin de travaux (éclairages, câbles, fourreaux, protections, ...) | ens | 1
Sous total 3.3.1.1
3.3.1.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| - L'identification et le repérage de l'ensemble des départs supprimés ou modifiés pendant les travaux | ens | 1
| - La mise hors tension et l'isolement de l'ensemble des installations électriques déposées | ens | 1
| - La déconnexion, le démontage, la dépose et l'évacuation de l'ensemble des câbles et des équipements électriques existants non conservés | ens | 1
| - La conservation et le maintien en bon état de l'ensemble des circuits électriques réutilisés | ens | 1
| - Le rebouchage soigné des percements ou boîtes de raccordements non réutilisés | ens | 1
| - Le déplacement et la réalimentation du TRE des fluides médicaux | ens | 1
| - La dépose et l'évacuation des goulottes techniques existantes ainsi que leur appareillage associé | ens | 1
| - Le nettoyage des installations existantes conservées | ens | 1
Sous total 3.3.1.2
3.3.1.3 | MAINTIEN DES INSTALLATIONS DES ZONES OCCUPEES
| - Le maintien en service des installations électriques des zones occupées | ens | 1
Sous total 3.3.1.2
Sous-total 3.3.1
3.3.2 | ORIGINE DES INSTALLATIONS ET INSTALLATIONS DE BRANCHEMENT
- Sans Objet, Installation existante
| Sous-total 3.3.2 |  |  |  | SO
3.3.3 | CIRCUIT DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES - CONDUCTEURS DE PROTECTIONS
Suivant CCTP
3.3.3.1 | PRISE DE TERRE
| - Mesure et vérification de la prise de terre existante | ens | 1
Sous-total 3.3.3.1
3.3.3.2 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET CONDUCTEURS DE PROTECTION
Liaisons équipotentielles :
| - Mise en œuvre de l’ensemble des liaisons équipotentielles nécessaires selon la réglementation, y compris gaine et conduit métallique du lot CVC, ... | ens | 1
| - Mise en œuvre de la liaison équipotentielle supplémentaire locale, dans chaque douche | ens | 18
| - La liaison équipotentielle spécifique en câble cuivre 6 mm² sous fourreau raccordée sur le coffret de brassage | ens | 1
Conducteurs de protection :
| - La vérification de la présence d'un conducteur de protection pour chaque circuit ainsi que la mesure de sa valeur au niveau de chaque TD existant et conservé | ens | 1
Sous-total 3.3.3.2
Sous-total 3.3.3
3.3.4 | DESCRIPTION ARMOIRES ELECTRIQUES
Suivant CCTP
3.3.4.1 | GENERALITES ARMOIRES ELECTRIQUES
Suivant CCTP :
| Principe et généralités : | PM
Nota important - Comptage RT2012 :
| - Dans le cas où les Armoires Divisionnaires sont à remplacer, le présent lot prend en charge la mise en œuvre de compteurs d’énergie communicants afin de pourvoir les raccorder sur la Gestion Technique Centralisée (GTC) existante | PM
Prestations complémentaires dues par le présent lot :
| - Le présent lot prend en charge les études nécessaires à la définition des Armoires Divisionnaires, ainsi que de leurs alimentations. Ces études (Calculs, dimensionnements, schémas de câblage, ...), seront réalisées à partir de l'analyse des plans électriques et du tableau de synthèse des alimentations spécifiques annexé au CCTP, ainsi que des installations électriques à réaliser sur site selon les besoins définitifs du Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur devra définir, avant exécution, l'ensemble des dispositifs de protection afin de les adapter aux prestations définitivement arrêtées et de garantir une bonne sécurité d'exploitation. (Icc, Calibre, Sélectivité, filiation, temps de déclenchement, ...) Le présent lot fera valider ces schémas et calculs par le bureau de contrôle avant travaux. La réalisation des schémas définitifs à intégrer dans les armoires et les dossiers DOE avant réception des travaux est également à la charge de l'Electricien. Ces prestations sont intégrées dans le chiffrage de chaque Tableau Electrique. | PM
Sous-total 3.3.4.1
3.3.4.2 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| - Sans Objet, installation existante | SO
| Sous-total 3.3.4.2 |  |  |  | SO
3.3.4.3 | ARMOIRES DIVISIONNAIRES
Suivant CCTP
| Le présent lot comprent dans son offre le remplacement des armoires divisionnaires existantes et intègre dans son offre : - Le répérage des circuits existants - L'évacuations et le recyclage des anciennes armoires - L'adaptation ainsi que tous les éléments nécessaires à la distrution et au raccordementdes circuits électriques (Boîtes de dérvation avec connecteur sans vis de type Wago, Goulotte...) - La réalisation des schémas de câblage pour chaque armoire, y compris repérage précis de l'ensemble des départs | PM
| Le présent lot comprend dans son offre pour chaque AD : - La vérification du respect de la NF C 15-100 - La vérification de la présence d'un contrôleur d'isolement local - La reprise des raccordements ainsi que le rallongement des câbles existants - La vérification des serrages - L'adjonction des protections adéquates - La remise à jour des schémas électriques | ens | 2
Sous-total 3.3.4.3
Sous-total 3.3.4
3.3.5 | DISPOSITIFS D’ARRET D’URGENCE
Suivant CCTP
| - Commande de coupure Générale : Sans Objet | PM
| - Coupure de sécurité via interrupteur de tête de chaque Armoire Electrique | PM
| - Commande de coupure Ventilation : Fourniture et pose de la commande de Coupure Ventilation (CV) pour la CTA Double Flux, y compris liaisons 3G1,5 mm² sous fourreaux jusqu'à l'AD dédiée (Relayage et bobine intégrés avec l'AD dédiée) | ens | 1
Sous-total 3.3.5
3.3.6 | DISTRIBUTION GENERALE INTERIEURE
3.3.6.1 | GENERALITES
Suivant CCTP
| - Les distributions électriques, alimentations et commandes des différents équipements sont prises en compte dans le § "Alimentations spécifiques" ou incluses avec les équipements dans les § "Equipements des locaux". | PM
| NOTA : Les boites d’encastrement installées dans les cloisons coupe feu sont de type « Batibox Coupe Feu » ou techniquement équivalent. (Espace d’Attente Sécurisé) àDisposition à valider avec le Bureau de Contrôle avant travaux selon le type de cloison et de plaques de plâtre mis en oeuvre. | PM
- Chemins de câbles principaux "Electricité", type treillis soudé plié, en fil d'acier Ø 5 mm, à maille 100 x 50 mm ou en dalle à bords recourbés, d'une hauteur d'aile de 50 mm. installés dans les circulations conformément aux plans :
| Sans objet chemins de câbles existants | PM
- Chemins de câbles "Courants Faibles", type treillis soudé ou dalle, de largeur adaptée, installés dans les circulations conformément aux plans :
| Sans objet chemins de câbles existants | PM
| - L'ensemble des percements, saignées et engravures nécessaires aux passages des canalisations électriques ainsi qu'à l’encastrement des fourreaux et des boites terminales ainsi que leurs rebouchages. | ens | 1
| - Cheminements sous fourreaux dans les cloisons intérieures (BA13, briques, carreaux plâtre, moellons, …). Pour toutes saignées, les rebouchages sont à la charge du présent lot avec un produit approprié aux types de cloisons | ens | 1
| NOTA : La présente opération, concerne la construction de bâtiment dont le niveau de performance thermique est le « niveau réglementaire Existant par éléments » à Perméabilité à l’air inférieur à 1,7 m3/h/m².SHON sous un écart de 4 Pa. | PM
| - Selon nécessité, reprises du pare vapeur à chaque traversée par des canalisations électriques (murs refends) (usage de ruban adhésif adapté au traitement des membranes d’étanchéité à l’air). | ens | 1
| - L'obturation de tous les fourreaux afin d'éviter les infiltrations d'air parasites dans les volumes chauffés des bâtiments. | ens | 1
Sous-total 3.3.6.1
3.3.6.2 | DISTRIBUTION SPECIFIQUE EN GOULOTTES TECHNIQUES
| - Dépose et évacuation de la goulotte existante ainsi que son appareillage associé | PM
| - Fourniture et pose des goulottes techniques 3 compartiments, dimensions 50 x 220mm, conforme à la norme NF EN 50085, en PVC de couleur blanche, avec couvercles et tout accessoires nécessaires à la mise en œuvre | ml | 105
Sous-total 3.3.6.2
Sous-total 3.3.6
3.3.7 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES ET REPORTS DE DEFAUTS
3.3.7.1 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Suivant CCTP
| - Les alimentations spécifiques sont chiffrées avec : les câbles d'alimentations, les fourreaux, les chemins de câbles, les boites de raccordement ou d'encastrement, les percements, les rebouchages... Les boites de raccordements sont équipées de bornes de connexions sans vis de type WAGO. Les alimentations spécifiques en attentes sont laissées avec une longueur de câbles supplémentaire de 1,50 m minimum à partir de l’extrémité du conduit. | PM
| Pour chiffrer les alimentations spécifiques et leurs équipements complémentaires, l'entreprise se réfère au tableau de synthèse en Annexe N°01 du CCTP. Les positions des attentes électriques et liaisons doivent être validées avec le lot concerné. Le raccordement sur l’équipement à alimenter est à la charge du lot qui installe cet équipement. | PM
Alimentations pour le lot Chauffage / Rafraichissement - Ventilation - Plomberie Sanitaire :
| - Alimentation registre motorisé | ens | 14
| - Alimentation CTA Double Flux | ens | 1
| - Alimentation unité extérieure VRV | ens | 1
| - Alimentation unité intérieure VRV | ens | 5
| - Alimentation nourrice plancher chauffant | ens | 12
| - Alimentation plafond chauffant | ens | 1
| - Alimentation de la VB de désenfumage conformément au plan | ens | 1
| - Fourreau vide sonde de température | ens | 32
| - Fourreau vide sonde CO2 | ens | 7
Alimentations diverses :
| - Ventouse des portes issues de secours des Gymnases | ens | 4
| - Table d'examen | ens | 2
| - Négatoscopes | ens | 3
| - Volets roulants | ens | 16
| - Sèche-mains | ens | 1
| - Horloge | ens | 1
| - Coffret de brassage | ens | 1
| - Hotte | ens | 2
| - Table de massage | ens | 1
| - Panneau d'affichage | ens | 1
| - Lit médicalisé | ens | 1
Sous-total 3.3.7.1
3.3.7.2 | REPORTS DE DEFAUTS
- Les câbles U1000R2V 2G1,5 mm², sous fourreaux et sur chemins de câbles permettant les reports des alarmes techniques, depuis les contacts secs jusqu'à la centrale :
| - Liaison de report de défaut CTA Double Flux, y compris protection et relayage dans le TD dédié | ens | 1
| - Voyant de couleur rouge ou orange, monté sur boîtier, avec étiquetage pour signalisation de chacun des défauts | ens | 1
Sous-total 3.3.7.2
Sous-total 3.3.7
3.3.8 | APPAREILLAGES ET ECLAIRAGES
3.3.8.1 | APPAREILLAGES
Suivant CCTP
| - L'appareillage est chiffré dans le § "Equipements des locaux" | PM
Sous-total 3.3.8.1
3.3.8.2 | LUMINAIRES
| - Le Tableau de Synthèse des Luminaires est établi pour permettre le chiffrage par les entreprises. La définition des luminaires devra impérativement être validée avant travaux avec la Maîtrise d'Ouvrage, l’Architecte et le Maître d’Œuvre | PM
- Le présent lot doit intégrer dans son offre la fourniture, la pose et les raccordements des luminaires, avec les lampes, ainsi que les auxiliaires d’alimentations nécessaires et les accessoires de fixation adaptés.
- Le présent lot doit la vérification du respect des niveaux d’éclairement sur site.
| - Les mesures nécessaires pour le respect des normes relatives à l’accessibilité des ERP, IOP et bâtiments d’habitation (Accessibilité PMR) | PM
| - La synthèse des mesures effectuées remise au Bureau de Contrôle et au BET ACTIF | PM
| - Les plans mis à jour avec le niveau d’éclairement des luminaires installés par l'entreprise. | ens | 1
| - Selon nécessité, la réadaptation des éclairages pour le respect des niveaux d'éclairement réglementaires. (implantation, quantité, source, puissance…) | PM
NOTA : L’Entreprise devra impérativement valider avant toute commande de matériel :
| - Les types d’appareils d’éclairages définitivement choisis en accord avec le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre. | PM
| - Les caractéristiques et la conformité des appareils d’éclairage inhérent à leur installation (Respect de la Norme EN 60 598 ou Résistance au fil incandescent, IP, Classe, adaptation au mode de pose, ...) | PM
* Luminaire type A (Dalle LED 600x600 mm)
| Fourniture et pose du luminaire | ens | 102
* Luminaire type AV (Dalle LED DALI 600x600 mm)
| Fourniture et pose du luminaire | ens | 19
* Luminaire type C (Spot LED)
| Fourniture et pose du luminaire | ens | 23
* Luminaire type D (Réglette LED)
| Fourniture et pose du luminaire | ens | 5
* Luminaire Downlight LED
| Fourniture et pose du luminaire | ens | 56
Sous-total 3.3.8.2
3.3.8.3 | COMMANDES D'ECLAIRAGES INTERIEURES
COMMANDES D’ECLAIRAGES MANUELLES
| - Commandes d’éclairages manuelles (Chiffrées au § équipements des locaux) | PM
COMMANDES D’ECLAIRAGES AUTOMATIQUES
| - Commandes d’éclairages intérieures par détecteurs de mouvements (Chiffrés au § "Equipements des locaux") | PM
| Sous-total 3.3.8.3 |  |  |  | PM
3.3.8.4 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Les blocs de secours Luminaires à Source Centrale (LSC) sont de type technologie LED (Chiffrés avec systèmes de fixations et pictogrammes)
| - Le présent lot doit la vérification de la source centrale, l'éventuelle mise à jour et la vérification de la puissance disponible. | ens | 1
| - Le présent lot doit la vérification du bon fonctionnement des LSC existants au niveau RDC du Bâtiment C | ens | 1
- LSC pour balisage intérieur, à LEDs, y compris accessoires adaptés au mode de pose, selon les locaux : En drapeau, en encastré mural, en applique murale ou en plafond :
| - Fourniture et pose des LSC 45 lumens pour balisage intérieur - Circulations, Bureaux, Gymnases | ens | 18
| - Fourniture et pose des LSC 45 lumens, "Etanche - IP 65" pour balisage intérieur - Locaux Techniques | ens | 5
| - Les liaisons de commande en câble U1000R2V 3G1,5 mm² depuis la centrale et les batteries existantes situées dans le Bâtiment G | ens | 1
| - Les alimentations et les liaisons de commande des LSC sont chiffrées dans le § "Appareillages - Prises de courant - Coffrets prises Ateliers" | PM
Sous-total 3.3.8.4
Sous-total 3.3.8
3.3.9 | EQUIPEMENTS DES LOCAUX
Suivant CCTP
- Les alimentations des points lumineux, des appareillages et équipements ainsi que des prises de courant standard ou sur bornes VDI, sont chiffrées avec leurs câbles d'alimentations ou les liaisons de commandes depuis le TD dédié, les boites de raccordements en plafond, les fourreaux, les chemins de câbles, les boites d'encastrement. Les boites de raccordements sont équipées de bornes de connexions sans vis de type WAGO.
Principe :
- Alimentations points lumineux intérieurs :
| - Point lumineux en plafond éclairage complémentaire | ens | 129
| - Point lumineux en plafond éclairage complémentaire sous variation | ens | 19
- Commandes d'éclairages intérieurs type Mosaic Legrand ou techniquement équivalent :
| - Interrupteur Simple Allumage déplacé ou complémentaire | ens | 26
| - Va et vient | ens | 9
| - Bouton poussoir "Variation" | ens | 4
| - Bouton poussoir "Volet Roulant" | ens | 8
| - Interrupteur Simple Allumage étanche déplacé | ens | 2
- Commandes d'éclairages automatiques :
| - Détecteur de mouvement 360° complémentaire | ens | 29
| - Détecteur de mouvement 280° complémentaire | ens | 2
APPAREILLAGES ENCASTRES
- Prises de courant encastrées type Mosaic Legrand ou techniquement équivalent :
| - Prise de courant 2P+T 10/16A simples | ens | 99
| - Prise de courant 2P+T 10/16A simples en hauteur | ens | 16
| - Prise de courant 2P+T 10/16A frigo | ens | 1
| - Prise de courant 2P+T 20A four - directe | ens | 1
| - Prise de courant 2P+T 20A Lave-Vaisselle | ens | 1
| - Prise de courant 2P+T 10/16A simples étanche en hauteur | ens | 3
| - Prise RJ45 | ens | 16
| - Prise RJ45 "Wifi" | ens | 8
| - Sortie Plaques 32A | ens | 2
| - Prise de courant triphasée | ens | 2
| - Prise ondulée | ens | 4
- Borne Poste de Travail "BPT " comprenant 4 prises 10/16A et 2 prises RJ45, type Mosaic Legrand ou techniquement équivalent : (24 ens)
| NOTA : Les liaisons sont chiffrées au § "Courants Faibles" (Catégorie 6A) | PM
| - Prise de Courant 10/16 A - 2P + T | ens | 96
| - Prise RJ 45 | ens | 48
- Borne Bureau HDMI "BRH" dans table (1 ens) 5 prises 10/16A, 2 prises RJ45 et 1 ¨Prise HDMI Type Mosaic Legrand :
| NOTA : Les liaisons sont chiffrées au § "Courants Faibles" (Catégorie 6A) | PM
| - Prise de courant 2P+T 10/16A, simples | ens | 5
| - Prise RJ 45 | ens | 2
| - Prise "Audio-vidéo" HDMI | ens | 1
- Borne TV "BTV" encastré (1 ens) 2 prises 10/16A, 2 prises RJ45 et 1 liaisons HDMI en goulotte de sol :
| NOTA : Les liaisons sont chiffrées au § "Courants Faibles" (Catégorie 6A) | PM
| - Prise de courant 2P+T 10/16A, simples | ens | 2
| - Boite d'encastrement Multimédia LEGRAND | ens | 1
| - Prise RJ 45 | ens | 2
| - Liaison "Audio-vidéo" HDMI vers BRH | ens | 1
- Alimentations et liaisons de commandes pour bloc de secours LSC :
| - Alimentation LSC intérieur complémentaire | ens | 23
Sous-total 3.3.9
3.3.10 | ECLAIRAGES ET EQUIPEMENTS EXTERIEURS
| - Sans Objet | SO
| Sous-total 3.3.10 |  |  |  | SO
TOTAL § 3.3.TRAVAUX ELECTRICITE
3.4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE
3.4.1 | GENERALITES
3.4.1.1 | PRINCIPE DE CHAUFFAGE
Suivant CCTP
| - Installations de Chauffage à la charge du lot "Chauffage - Traitement d'air - Plomberie Sanitaire" : (Hors lot) | PM
- Installations de Chauffage électrique complémentaire à la charge du présent lot :
| - Selon CCTP | PM
| Sous-total 3.4.1.1 |  |  |  | PM
3.4.1.2 | DOCUMENTS DE BASE / NORMES ET REGLEMENTS
| Suivant CCTP | PM
| Sous-total 3.4.1.2 |  |  |  | PM
3.4.1.3 | ETENDUE DES TRAVAUX
Suivant CCTP
| Travaux exclus : | PM
| Travaux à la charge du présent lot : | PM
| Sous-total 3.4.1.3 |  |  |  | PM
3.4.1.4 | METHODE DE CALCULS DES DEPERDITIONS | PM
Suivant CCTP
| Sous-total 3.4.1.4 |  |  |  | PM
| Sous-total 3.4.1 |  |  |  | PM
3.4.2 | DEFINITION DES TRAVAUX
3.4.2.1 | DALLES FAUX-PLAFOND CHAUFFANT
Suivant CCTP :
| Prescriptions de mise en œuvre : | PM
Définitions des dalles de faux-plafond chauffant :
Les dalles de faux-plafond chauffant sont installées dans la salle de bain Ergo, conformément aux plans et au tableau d’équipements. En phase DCE, les dalles retenues dans le cadre du projet sont de Marque FRICO, type SERTIMETAL, avec finition et RAL à valider avec l'Architecte.
- Fourniture pose et raccordement des dalles de faux-plafond chauffant, y compris les renforts nécessaires pour fixations des émetteurs (coordination avec le lot "Faux-plafonds")
| - Dalle faux-plafond chauffant 75 W | ens | 2
Alimentation et Gestion des dalles de faux-plafond chauffant :
| - Fourniture, pose et raccordement d'une ligne spécialisée GPRM permettant le raccordement des fiches PRM intégrée à chaque module rayonnant | ens | 1
| - Régulation via un thermostat déporté de type TWFPRPM de marque FRICO | ens | 1
| - Les protections de l'alimentation des dalles de faux-plafond chauffant depuis l'AD dédiée. | ens | 1
Sous-total 3.4.2.1
3.4.2.2 | EN OPTION SOL TEMPERE ELECTRIQUE - PIECES D'EAU
| Voir option n°01 | PM
| Sous-total 3.4.2.2 |  |  |  | PM
Sous-total 3.4.2
3.4.3 | OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
Suivant CCTP
| - Le présent lot doit procéder à la mise en service et aux essais de l’ensemble des installations de chauffage électrique. L’entrepreneur doit procéder également au paramétrage de la gestion de chauffage. La réception ne peut avoir lieu qu’après réalisation de tous les essais et fourniture d’un PV d’essais. | ens | 1
Sous-total 3.4.3
TOTAL TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE en €HT
3.5 | TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
3.5.1 | RESEAU VDI
Suivant CCTP
| Principe et généralités | PM
| Normes et régles | PM
3.5.1.1 | RACCORDEMENTS ET INSTALLATIONS TELEPHONIQUES GENERALITES
| Généralités : | PM
Raccordement au réseau d'ORANGE
- Sans Objet, Installations existante
Installations téléphoniques intérieures
- Sans Objet, Installations existante
Sous-total 3.5.1.1
3.5.1.2 | BAIE INFORMATIQUE
| - Fourniture et pose des Baies de brassage, avec châssis fixe, panneaux, porte, et équipements complets comprenant : Switchs, connecteurs, interfaces, accessoires, tiroir Fibre Optique 12 FO entièrement équipé, bloc d'alimentation de 8 prises, ... | ens | 1
| - Mise en œuvre d'une liaison fibre optique multimode OM3 6 brins depuis le répartiteur situé au R+4 jusqu'au Coffret de Brassage | ens | 1
| - Mise en œuvre d'une liaison fibre optique multimode OM3 6 brins en attente depuis le répartiteur situé au R+4 jusque chaque étage | ens | 1
| - Chemins de câbles ou goulottes pour raccordement des liaisons catégorie 6A sur le Coffret de Brassage chiffrées au § "Câblage Catégorie 6A" | PM
Sous-total 3.5.1.2
3.5.1.3 | CABLAGES CATEGORIE 6A
- Les câblages capillaires en câble de type multi paires, écranté catégorie 6A STP sont chiffrés avec les supportages, les fourreaux, les chemins de câbles, les repérages, y compris les raccordements sur les prises RJ45.
| - Liaisons en câble de type multi paires écranté catégorie 6A, entre le Coffret de Brassage et chaque prise RJ 45 | ens | 16
| - Liaisons en câble de type multi paires écranté catégorie 6A, entre le Coffret de Brassage et chaque prise RJ 45 équipant les Bornes VDI | ens | 52
| - Liaisons en câble de type multi paires écranté catégorie 6A, entre le Coffret de Brassage et chaque prise RJ 45 pour borne WIFI | ens | 8
Rocade Cuivre entre Répartiteur et Coffret de Brassage :
| - Rocade cuivre entre le répartiteur et le Coffret de Brassage, sous fourreaux. | ens | 1
Cordons de brassage :
| - Les cordons de brassage nécessaires dans le Coffret de Brassage | ens | 76
Sous-total 3.5.1.3
3.5.1.4 | BORNES INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES
| - Bornes VDI et prises RJ45 (chiffrées précédemment dans le paragraphe "Equipements des locaux") | PM
| - Les raccordements des prises de courant sur les Bornes VDI sont chiffrées avec les prises dans le § "Equipements des locaux" | PM
| Sous-total 3.5.1.4 |  |  |  | PM
3.5.1.5 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| - Liaison équipotentielle spécifique raccordée au châssis du Coffret de Brassage (chiffré dans le § "Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection") | PM
| - Les liaisons équipotentielles spécifiques en câble cuivre d'au moins 16 mm² raccordées sur les chemins de câbles courants faibles, y compris les bornes en laiton et le raccordement à la borne de terre | PM
| Sous-total 3.5.1.5 |  |  |  | PM
3.5.1.6 | RECETTAGE
| - Recettage des installations, catégorie 6A, classe EA par une société indépendante de l’installateur et fourniture du cahier de recettage. | ens | 1
| - Recettage des installations Fibre Optique Monomode OS2 par une société indépendante de l’installateur et fourniture du cahier de recettage. | ens | 1
Sous-total 3.5.1.6
3.5.1.7 | WIFI
| Principes et généralités | PM
| Réglementation | PM
Infrastructure Réseau
| - Mise en œuvre du matériel Actif dans le Coffret de Brassage du niveau RDC | ens | 1
| - Les cordons de brassage de catégorie 6A S/FTP blindés (Chiffrés au § "Câblages Catégorie 6A") | PM
Bornes WIFI
| - Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des bornes WIFI de type Ubiquiti Unifi Access Point U6 PRO | ens | 8
Paramétrage et mise en service
| - Paramétrages, mise en service et essais conformément au CCTP | ens | 1
Sous-total 3.5.1.7
Sous-total 3.5.1
3.5.2 | EQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE
Suivant CCTP
3.5.2.1 | PRINCIPES ET GENERALITES
| - Se référer au CCTP | PM
Sous-total 3.5.2.1
3.5.2.2 | EQUIPEMENTS MIS EN ŒUVRE ET RACCORDEMENTS
| - Tableau d'Alarme Incendie type 1 : installation existante | PM
| - Vérification de la capacité de la centrale actuelle à intégrer les nouveaux dispositifs cités ci-dessous | PM
| - L'extension de la Centrale SSI existante | ens | 1
| - AES complémentaire selon nécessité | ens | 1
| - Maintien en service de l'alarme incendie dans les autres locaux le temps des travaux | ens | 1
| - Déplacement et raccordement d'une AGS existante, y compris liaisons sous fourreaux | ens | 1
| - Fourniture et pose des Flash lumineux complémentaires, y compris liaisons sous fourreaux | ens | 9
| - Fourniture et pose des Flash lumineux couplé à des diffuseurs sonores complémentaires, y compris liaisons sous fourreaux | ens | 2
| - Fourniture et pose des Détecteurs Incendie complémentaires, y compris liaisons sous fourreaux | ens | 10
| - Fourniture et pose des Détecteurs Thermovélocimétriques, y compris liaisons sous fourreaux | ens | 1
| - L'asservissement de la CTA Double Flux du lot "Chauffage/Rafraichissement - Climatisation - Traitement d'Air - Désenfumage - Plomberie Sanitaire" au Système de Sécurité Incendie | ens | 1
| - L'asservissement des issues de secours des Gymnases au Système de Sécurité Incendie | ens | 4
| - La modification de l'affectation des locaux dans la centrale SSI ainsi que la reprogrammation du SDI et du CMSI | ens | 1
| - La mise en service et les essais de l'ensemble des Equipements d'Alarme Incendie, y compris fourniture des fiches d'autocontrôle. | ens | 1
Sous-total 3.5.2.2
3.5.2.3 | MISE EN SERVICE - ESSAIS ET RECEPTION - ASSISTANCE
| - La remise en service de la centrale de gestion de la sécurité incendie et du CMSI réalisée par le fabricant | ens | 1
| - Tous les essais permettant de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation SSI, avec le fabricant, le Bureau de Contrôle, le Coordinateur SSI, y compris fourniture des fiches d'autocontrôle, réunions de coordination SSI | ens | 1
| - Fourniture des documents permettant la constitution du dossier d'identité SSI au Coordinateur SSI (en 1 exemplaire papier + 1 USB) | ens | 1
| - Formation du personnel | ens | 1
| - En annexe à son offre, l'entreprise doit obligatoirement proposer un contrat de maintenance annuel. | PM
Sous-total 3.5.2.3
Sous-total 3.5.2
3.5.3 | ALARME INTRUSION
| - Sans objet, installation existante | SO
| Sous-total 3.5.3 |  |  |  | SO
3.5.4 | CONTROLE D’ACCES
Suivant CCTP
| - Le déplacement, la pose et le raccordement des lecteurs de badges existants déplacés, conformément au plan, y compris alimentations et fourreaux | ens | 6
| - Le déplacement et l'alimentation des boîtiers UA par câble U1000R2V 3G1,5 mm² | ens | 6
| - Le déplacement et le raccordement de la liaison entre les lecteurs de badges et les boîtiers UA dédiés par câble SYT 3 paires AGW20 | ens | 6
| - Le déplacement et le raccordement de la liaison entre les gâches électriques et les boîtiers UA dédiés par câble SYT 3 paires AGW20 | ens | 6
| - Le paramétrage, la mise à jour de la centrale existante, la mise en service ainsi que les essais usuels garantissant le bon fonctionnement de l'installation | ens | 1
Sous-total 3.5.4
3.5.5 | VIDEOPHONE
| - Sans objet | SO
| Sous-total 3.5.5 |  |  |  | SO
3.5.6 | APPELS MALADES
Suivant CCTP
| - La dépose et la repose des équipements conservés | PM
| - Le déplacement du TRE appel malade | ens | 1
| - La reprise du câblage d'alimentation et de communication depuis les commandes d'appels malades existantes et déplacées jusqu'au TRE | ens | 1
| - Les tests et recettes de chaque lien cuivre principal et secondaire | ens | 1
Sous-total 3.5.6
TOTAL § 3.5 TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.6 | TRAVAUX DIVERS ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3.6.1 | EXECUTION
| - Se référer au CCTP | ens | 1
Sous-total 3.6.1
3.6.2 | PRESTATIONS DIVERSES
| - Se référer au CCTP | ens | 1
Sous-total 3.6.2
3.6.3 | CAROTTAGES / PERCEMENTS / REBOUCHAGES
| - Se référer au CCTP | ens | 1
Sous-total 3.6.3
3.6.4 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
| - Remise des DOE en 3 exemplaires + 2 reproductibles (CD) | ens | 1
Sous-total 3.6.4
3.6.5 | MANUTENTION - GRUTAGE - STOCKAGE
| - Se référer au CCTP | ens | 1
Sous-total 3.6.5
3.6.6 | FORMATION
| - Se référer au CCTP | ens | 1
Sous-total 3.6.6
3.6.7 | FRAIS COMPTE PRORATA
| - Se référer aux pièces administratives (CCAP, RC …). | ens | 1
Sous-total 3.6.7
3.6.8 | GESTION DES DECHETS
| - Se référer aux pièces administratives (CCAP, RC …). | ens | 1
Sous-total 3.6.8
TOTAL § 3.6 TRAVAUX DIVERS ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
RECAPITULATIF
3 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX
3.1 | RAPPEL IMPORTANT
3.2 | LIMITES DE PRESTATIONS
3.3 | TRAVAUX D'ELECTRICITE
3.3.1 | TRAVAUX PREALABLES
3.3.2 | ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  | SO
3.3.3 | CIRCUIT DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES - CONDUCTEURS DE PROTECTIONS
3.3.4 | DESCRIPTION ARMOIRES ELECTRIQUES
3.3.5 | DISPOSITIFS D'ARRET D'URGENCE
3.3.6 | DISTRIBUTION GENERALE INTERIEURE
3.3.7 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES ET REPORTS DE DEFAUTS
3.3.8 | APPAREILLAGES ET ECLAIRAGES
3.3.9 | EQUIPEMENTS DES LOCAUX
3.3.10 | ECLAIRAGES ET EQUIPEMENTS EXTERIEURS |  |  |  | SO
TOTAL TRAVAUX D'ELECTRICITE en € HT
3.4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE
3.4.1 | GENERALITES |  |  |  | PM
3.4.2 | DEFINITION DES TRAVAUX
3.4.3 | OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
TOTAL TRAVAUX CHAUFFAGE ELECTRIQUE en €HT
3.5 | TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
3.5.1 | RESEAU VDI
3.5.2 | EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE
3.5.3 | ALARME INTRUSION |  |  |  | SO
3.5.4 | CONTRÔLE D'ACCES
3.5.5 | VIDEOPHONE |  |  |  | SO
3.5.6 | APPELS MALADES
TOTAL TRAVAUX COURANTS FAIBLES en €HT
3.6 | TRAVAUX DIVERS ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3.6.1 | EXECUTION
3.6.2 | PRESTATIONS DIVERSES
3.6.3 | CARROTAGES / PERCEMENTS / REBOUCHAGES
3.6.4 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
3.6.5 | MANUTENTION - GRUTAGE - STOCKAGE
3.6.6 | FORMATION
3.6.7 | FRAIS COMPTE PRORATA
3.6.8 | GESTIONS DES DECHETS
TOTAL TRAVAUX DIVERS ELECTRICITE COURANTS FAIBLES en € HT
MONTANT TOTAL TRAVAUX LOT N°12 en € HT
TVA 20 %:
MONTANT TOTAL TRAVAUX LOT N°12 en € TTC
TRAVAUX EN OPTIONS
OPTION 1
3.4.2.2 | EN OPTION SOL TEMPERE ELECTRIQUE - PIECES D'EAU
Suivant CCTP :
| Prescriptions de mise en œuvre : | PM
Définitions du Sol Tempéré Electrique :
Installation de câbles chauffants de type « Sol Tempéré Electrique ». Ces câbles chauffants sont mis en oeuvre sous le revêtement (sans isolant), conformément aux prescriptions du « Cahier des Prescriptions « Sols P3 - Rénovation » du CSTB », dans la salle de bain Ergo
- Fourniture, pose et raccordement des câbles "Sol Tempéré Electrique" avec liaison froide de type DYNAFLOOR STE de marque ACSO, en coordination avec le lot "Revêtement de sol" pour permettre leur intergration
| - Câble chauffant 190 W | ens | 1
| - Avant exécution des travaux; l'adjudicataire du présent lot doit réaliser ses plans de préfabrication en mentionnant les trames et les puissances installées. Transmission au Maître d'OEuvre d'Exécution et au Bureau de Contrôle pour accord préalable | ens | 1
| - La coordination avec le lot "Revêtement de sols" pour permettre la pose des câbles chauffant par le présent lot | ens | 1
| - Les photos prises avant la pose du revêtement, afin de faire un repérage précis du passage des câbles chauffants. Ces photos seront jointes au DOE | ens | 1
Alimentation et Gestion des dalles de faux-plafond chauffant :
| - L'alimentation des câbles chauffants est rélaisée depuis l'AD dédiée en câble U1000R2V ou HO7VR de section 3G2,5 mm², sous fourreau encastré. Le raccordement est réalisé dans une boîte encastrée prévue à cet effet | ens | 1
| - Le repérage des câbles raccordés dans l'AD dédiée | ens | 1
| - Les protections de l'alimentation des câbles chauffant depuis l'AD dédiée. | ens | 1
| - Mise en œuvre d'un thermostat de type TFT610 de marque ACSO ainsi qu'une sonde de sol | ens | 1
Total Option 1 en €HT